## points
属性名 | 属性标识 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数量 | 有效小数位 | 数据类型 | 读写模式 | 配置:expression
市电总输入A | UA1 | HOLDING_REGISTER | 275 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电总输入B | UB1 | HOLDING_REGISTER | 276 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电总输入C | UC1 | HOLDING_REGISTER | 277 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
UPS输出 | Uups | HOLDING_REGISTER | 278 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电输入A相电流 | MainsACurr | HOLDING_REGISTER | 503 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电输入B相电流 | MainsBCurr | HOLDING_REGISTER | 504 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电输入C相电流 | MainsCCurr | HOLDING_REGISTER | 505 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
UPS输入总电流 | UPSIC | HOLDING_REGISTER | 506 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
UPS输出A相电流 | UPSACurr | HOLDING_REGISTER | 507 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
UPS输出B相电流 | UPSBCurr | HOLDING_REGISTER | 508 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
UPS输出C相电流 | UPSCCurr | HOLDING_REGISTER | 509 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU-1电流 | MainsPdu1Curr | HOLDING_REGISTER | 510 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU-2电流 | MainsPdu2Curr | HOLDING_REGISTER | 511 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU-3电流 | MainsPdu3Curr | HOLDING_REGISTER | 512 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU-4电流 | MainsPdu4Curr | HOLDING_REGISTER | 513 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU-5电流 | MainsPdu5Curr | HOLDING_REGISTER | 514 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU-6电流 | MainsPdu6Curr | HOLDING_REGISTER | 515 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU-7电流 | MainsPdu7Curr | HOLDING_REGISTER | 516 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU-1电流 | UpsPdu1Curr | HOLDING_REGISTER | 517 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU-2电流 | UpsPdu2Curr | HOLDING_REGISTER | 518 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU-3电流 | UpsPdu3Curr | HOLDING_REGISTER | 519 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU-4电流 | UpsPdu4Curr | HOLDING_REGISTER | 520 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU-5电流 | UpsPdu5Curr | HOLDING_REGISTER | 521 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU-6电流 | UpsPdu6Curr | HOLDING_REGISTER | 522 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU-7电流 | UpsPdu7Curr | HOLDING_REGISTER | 523 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电输出A相电能 | MainsEPA | HOLDING_REGISTER | 854 | 2 | 1 | INIT32 | R | v/10
市电输出B相电能 | MainsEPB | HOLDING_REGISTER | 856 | 2 | 1 | INIT32 | R | v/10
市电输出C相电能 | MainsEPC | HOLDING_REGISTER | 858 | 2 | 1 | INIT32 | R | v/10
市电PDU1电能 | MainsPdu1EP | HOLDING_REGISTER | 860 | 2 | 1 | INIT32 | R | v/10
市电PDU2电能 | MainsPdu2EP | HOLDING_REGISTER | 848 | 2 | 1 | INIT32 | R | v/10
市电PDU3电能 | MainsPdu3EP | HOLDING_REGISTER | 850 | 2 | 1 | INIT32 | R | v/10
市电PDU4电能 | MainsPdu4EP | HOLDING_REGISTER | 866 | 2 | 1 | INIT32 | R | v/10
市电PDU5电能 | MainsPdu5EP | HOLDING_REGISTER | 868 | 2 | 1 | INIT32 | R | v/10
市电PDU6电能 | MainsPdu6EP | HOLDING_REGISTER | 870 | 2 | 1 | INIT32 | R | v/10
市电PDU7电能 | MainsPdu7EP | HOLDING_REGISTER | 872 | 2 | 1 | INIT32 | R | v/10
市电输出A相功率 | MainsPA | HOLDING_REGISTER | 621 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电输出B相功率 | MainsPB | HOLDING_REGISTER | 622 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电输出C相功率 | MainsPC | HOLDING_REGISTER | 623 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU1功率 | MainsPdu1P | HOLDING_REGISTER | 624 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU2功率 | MainsPdu2P | HOLDING_REGISTER | 625 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU3功率 | MainsPdu3P | HOLDING_REGISTER | 626 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU4功率 | MainsPdu4P | HOLDING_REGISTER | 627 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU5功率 | MainsPdu5P | HOLDING_REGISTER | 628 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU6功率 | MainsPdu6P | HOLDING_REGISTER | 629 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电PDU7功率 | MainsPdu7P | HOLDING_REGISTER | 630 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU1功率 | UpsPdu1P | HOLDING_REGISTER | 631 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU2功率 | UpsPdu2P | HOLDING_REGISTER | 632 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU3功率 | UpsPdu3P | HOLDING_REGISTER | 633 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU4功率 | UpsPdu4P | HOLDING_REGISTER | 634 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU5功率 | UpsPdu5P | HOLDING_REGISTER | 635 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU6功率 | UpsPdu6P | HOLDING_REGISTER | 636 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
U电PDU7功率 | UpsPdu7P | HOLDING_REGISTER | 637 | 1 | 1 | INIT16 | R | v/10
市电总输入开关状态 | MSS | HOLDING_REGISTER | 170 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
市电PDU1开关状态 | MainsPdu1Switch | HOLDING_REGISTER | 173 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
市电PDU2开关状态 | MainsPdu2Switch | HOLDING_REGISTER | 174 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
市电PDU3开关状态 | MainsPdu3Switch | HOLDING_REGISTER | 175 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
市电PDU4开关状态 | MainsPdu4Switch | HOLDING_REGISTER | 176 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
市电PDU5开关状态 | MainsPdu5Switch | HOLDING_REGISTER | 177 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
市电PDU6开关状态 | MainsPdu6Switch | HOLDING_REGISTER | 178 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
市电PDU7开关状态 | MainsPdu7Switch | HOLDING_REGISTER | 179 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
U电PDU1开关状态 | UpsPdu1Switch | HOLDING_REGISTER | 180 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
U电PDU2开关状态 | UpsPdu2Switch | HOLDING_REGISTER | 181 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
U电PDU3开关状态 | UpsPdu3Switch | HOLDING_REGISTER | 182 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
U电PDU4开关状态 | UpsPdu4Switch | HOLDING_REGISTER | 183 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
U电PDU5开关状态 | UpsPdu5Switch | HOLDING_REGISTER | 184 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
U电PDU6开关状态 | UpsPdu6Switch | HOLDING_REGISTER | 185 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)
U电PDU7开关状态 | UpsPdu7Switch | HOLDING_REGISTER | 186 | 1 | 1 | INIT16 | R | bitand(v,32768)