## points
属性名 | 属性标识 | 功能码 | 寄存器地址 | 寄存器数量 | 有效小数位 | 数据类型 | 读写模式 | 配置:expression
R相输出电压 | OUR | HOLDING_REGISTER | 120 | 1 | 1 | int64 | R | v/10
S相输出电压 | OUS | HOLDING_REGISTER | 121 | 1 | 1 | int64 | R | v/10
T相输出电压 | OUT | HOLDING_REGISTER | 122 | 1 | 1 | int64 | R | v/10
输出频率 | OH | HOLDING_REGISTER | 119 | 1 | 1 | int64 | R | v/10
R相负载率 | loadR | HOLDING_REGISTER | 123 | 1 | 0 | int64 | R | v
S相负载率 | loadS | HOLDING_REGISTER | 124 | 1 | 0 | int64 | R | v
T相负载率 | loadT | HOLDING_REGISTER | 125 | 1 | 0 | int64 | R | v
R相输入电压 | IUR | HOLDING_REGISTER | 110 | 1 | 1 | int64 | R | v/10
S相输入电压 | IUS | HOLDING_REGISTER | 111 | 1 | 1 | int64 | R | v/10
T相输入电压 | IOT | HOLDING_REGISTER | 112 | 1 | 1 | int64 | R | v/10
输入频率 | IH | HOLDING_REGISTER | 109 | 1 | 1 | int64 | R | v/10
电池容量 | qos | HOLDING_REGISTER | 100 | 1 | 1 | int64 | R | v/10
电池剩余时间 | ltime | HOLDING_REGISTER | 101 | 1 | 0 | int64 | R | v